414041, г.Астрахань, ул.Ереванская, 1, строение 84 	        тел. 42-52-20, 8-905-480-07-33

30pro@list.ru

Сайт: www.30pro.ru

Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями

| Категория помещения | Предельная защищаемая площадь, м2 | Класс пожара | Пенные и водные огнетушители вместимостью 10 л | Порошковые огнетушители вместимостью, л/ массой огнетушащего вещества, кг | Хладоновые огнетушители вместимостью 2 (3) л | Углекислотные огнетушители вместимостью, л/ массой огнетушащего вещества, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2/2 | 5/4 | 10/9 |  | 2/2 | 5 (8)/ 3 (5) |
| А, Б, В | 200 | А | 2 ++ | – | 2 + | 1 ++ | – | – | – |
| (горючие газы |  | В | 4 + | – | 2 + | 1 ++ | 4 + | – | – |
| и жидкости) |  | С | – | – | 2 + | 1 ++ | 4 + | – | – |
|  |  | D | – | – | 2 + | 1 ++ | – | – | – |
|  |  | (Е) | – | – | 2 + | 1 ++ | – | – | 2 ++ |
| В | 400 | А | 2 ++ | 4 + | 2 ++ | 1 + | – | – | 2 + |
|  |  | D | – | – | 2 + | 1 ++ | – | – | – |
|  |  | (Е) | – | – | 2 ++ | 1 + | 2 + | 4 + | 2 ++ |
| Г | 800 | В | 2 + | – | 2 ++ | 1 + | – | – | – |
|  |  | С | – | 4 + | 2 ++ | 1 + | – | – | – |
| Г, Д | 1800 | А | 2 ++ | 4 + | 2 ++ | 1 + | – | – | – |
|  |  | D | – | – | 2 + | 1 ++ | – | – | – |
|  |  | (Е) | – | 2 + | 2 ++ | 1 + | 2 + | 4 + | 2 ++ |
| Общественные | 800 | А | 4 ++ | 8 + | 4 ++ | 2 + | – | – | 4 + |
| Здания |  | (Е) | – | – | 4 ++ | 2 + | 4 + | 4 + | 2 ++ |

Примечания:

1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А – порошок АВС(Е); для классов В, С и (Е) – ВС(Е) или АВС(Е) и класса D – D.

2. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка: старая маркировка по вместимости корпуса, л/ новая маркировка по массе огнетушащего состава, кг. При оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями допускается использовать огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой.

3. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком "+" – огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "–" – огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

4. В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей, или дополнительно к ним, могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.

www.30pro.ru

ООО «Профзащита» 414041, г.Астрахань, ул.Ереванская, 1, строение 84, тел. 42-52-20, 30pro@list.ru